- A) TECHNICKÁ SPRÁVA

- Akcia:	STAVEBNÉ ÚPRAVY SYNAGÓGA BREZNO

- Profesia:	ELEKTROINŠTALÁCIA

- Miesto stavby:	ŠTÚROVÁ 11, BREZNO, okres Brezno,

- Parcela č. 1010/3

Investor:	MESTO BREZNO

Zodpovedný proj.: 	Ing. Nekoranec Ľuboš

Vypracoval: 	michal vandák

Stupeň:	jednostupňový PROJEKT

Dátum:	03/2014

- Všeobecne

- Predmet projektu

Predmetom tohto jednostupňového projektu je umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody,  akcie: STAVEBNÉ ÚPRAVY SYNAGÓGA BREZNO, ŠTÚROVÁ 11, BREZNO, okres Brezno, Parcela č. 1010/3, investora: MESTO BREZNO.

Predmetom projektu je :

- elektroinštalácia (rozvádzače, osvetlenie, zásuvky)

- bleskozvod a uzemnenie

- napojenie zariadení ÚK a ZTI

- prípojka NN

Predmetom projektu nie je:

- rozvody PSN

- vnútorné slaboprúdové rozvody (tel/data, TV, DDZ)

- slaboprúdové prípojky

- V. O.

- EPS

- Požiarny rozhlas

- MaR

- Projektové podklady

Podklady pre spracovanie projektu boli

- rozpracovaný projekt stavebnej časti, požiadavky ostatných profesií, projekt ZTI

Projekt bol spracovaný v zmysle platných noriem a vyhlášok. Obsahuje všetky náležitosti podľa týchto vyhlášok.

- Základné technické údaje

- Predpisy a normy

Tento projekt vychádza najmä z nasledujúcich noriem a predpisov :

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest  Časť 1: Vnútorné pracovné miesta

- STN 33 2000–1:2009-04 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

- STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia.

- Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti.

- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

- STN 33 2000-4-43 Elektrické inštalácie budov.

- Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

- Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom

- STN 33 2000-4-43/C1 Elektrické inštalácie budov.

- Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

- Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom

- STN 33 2000-4-443 Elektrické inštalácie budov.

- Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením.

- Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atmosférického pôvodu a pred spínacími prepätiami

- STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy.

- Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť.

- Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti.

- Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

- STN 33 2000-4-473/O1 Elektrotechnické predpisy.

- Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť.

- Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti.

- Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

- STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov

- Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení

- Spoločné pravidlá.

- STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov

- Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení

- Kapitola 52: Elektrické rozvody.

- STN 33 2000-5-52/A1 Elektrické inštalácie budov.

- STN 33 2000-5-523 Elektrické inštalácie budov.

- Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

- Oddiel 523: Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov

- STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie nízkeho napätia.

- Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení.

- Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie

- STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody

- STN 33 2130/a Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody

- STN 33 2130/Z2 Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody

- Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

- Kapitola 52: Elektrické rozvody

- STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich

- STN 33 3210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia.

- STN 33 3210/Z1 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia.

STN 34 1398 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody

STN 34 1050 Predpisy pre kladenie silových el. vedení

- STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách

STN EN 50172 Sústavy núdzového únikového osvetlenia.

- STN EN 50110-1:10/2005 Prevádzka elektrických inštalácií.

- STN EN 60445:11/2007 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek - stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov.

- STN EN 60446:03/2008 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek - stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia vodičov farbami alebo písmenovo – číslicovým systémom.

- STN EN 60529 (33 0330) – Stupeň ochrany krytom ( krytie – IP kód )

- STN EN 61140 (33 2010) – Ochrana pred úrazom el. prúdom.

- STN EN 62305-1 (341390) Ochrana pred bleskom.

- Časť 1: Všeobecné princípy.

- STN EN 62305-2 (341390) Ochrana pri zásahu blesku.

- Časť 2: Manažérstvo rizika

STN EN 62305-3 (341390) Ochrana pred bleskom.

Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života

STN EN 62305-4 (341390) Ochrana pred bleskom.

Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia

- STN 73 6006 1991 (2002) Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

- STN IEC/TR 60909-1 Výpočet skratových prúdov v trojfázových striedavých  sústavách

STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

zákon č.: 124/2006 Z.z., 125/2006 Z.z.

vyhlášky č.: 208/2005 Z.z., 307/2007 Z.z., 508/2009 Z.z., 558/2009 Z.z., 541/2007 Z.z.

nariadenie vlády č.: 269/2006, 276/2006, 387/2006, 391/2006, 392/2006

energetický zákon č.: 656/2004 Zb. Z. §38

a ďalšie s nimi súvisiace normy a predpisy.

- Rozvodná sieť, ochrana

3PEN~50Hz 400/230V/TN–C

3NPE~50Hz 400/230V/TN–C-S

1NPE~50Hz 230V/TN–S

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)

v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)

čl. A.1 Základná izolácia živých častí

čl. A.2 Zábranami alebo krytmi

čl. B.2 Prekážkami

čl. B.3 Umiestnením mimo dosah

B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)

v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)

čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

čl. 411.3.3 Doplnková ochrana

C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche bude v zmysle STN samočinným odpojením od napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním. Dimenzia ochranného vodiča bude primeraná prierezu napájacích káblov v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6. Ochrana pred úrazom el. prúdom za normálnej prevádzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6 izolovaním živých častí, krytmi, zábranami a pre vybrané priestory a zariadenia doplnková ochrana prúdovými chráničmi. Doplnková ochrana prúdovými chráničmi bude na zásuvkové okruhy a pevné vývody v kúpeľni a zásuvkové okruhy pre vonkajšie priestory a všetky ostatné priestory kde sú zásuvky určené pre používanie laikmi. Pri navrhovaní rozvodov musia byť splnené podmienky čl. 411.3.3 STN 33 2000.4.41. Prepojené ochranným vodičom CY6 / FeZn 10 /  musí byť vodomer.

- Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženiu a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

Zariadenia a káble sú proti skratu a preťaženiu chránené poistkami, ističmi a motorovými spínačmi.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom samočinným odpojením napájania základnou ochranou pred priamym dotykom živých častí je krytmi, izolovaním živých častí a doplnkovou ochranou - prúdovými chráničmi. Doplnková ochrana sa musí zabezpečiť prúdovými chráničmi pre zásuvky s menovitým prúdom menším ako 20A, ktoré sú určené na používanie laikmi a na všeobecné použitie, ako aj vo vonkajších priestoroch pre mobilné zariadenia s menovitým prúdom nepresahujúcim 32A. Prúdové chrániče sú s ∆I<30 mA.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche je samočinným odpojením napájania v súlade s STN 33 2000-4-41, čl. 411.3 až 411.6. Maximálny čas odpojenia pri koncových obvodoch do 32A v sieťach TN pre menovité napätie 230 < Uo ≥ 400V, AC je 0,2s. V systémoch TN je dovolený čas odpojenia nepresahujúci 5s v napájacích obvodoch a v obvodoch, nad 32A.

Pri poruche medzi živou a neživou časťou el. zariadenia nesmie trvať napätie vyššie ako dovolené (Ud = 50 V) čas dlhší ako 0.4 sec. pri Uo = 230 V (vnútorné rozvody).Táto podmienka je v sieti TN splnená, ak impedancie poruchových obvodov Zs budú menšie ako Uo/Ia  (Ia je vypínací prúd istiaceho prvku podľa jeho vypínacej charakteristiky).

Výpočet pre max.dovolené hodnoty impedancií poruchových slučiek a skratových prúdov bol urobený na základe ampérsekundových charakteristík ističov od výrobcu.

Max.dovolené hodnoty impedancií poruchových slučiek (medzi miestom poruchy a zdrojom) sú :

- pre ističe 2A  ( charakteristika B )		23.10  Ohmov

- dtto 6A					7.70  Ohmov

- dtto 10A				4.60  Ohmov

- dtto 16A				2.90  Ohmov

- dtto  20A				2.30  Ohmov

- dtto 25A				1.80  Ohmov

- pre ističe 16A ( charakteristika C )		1.60  Ohmov

- Ochrana proti prepätiu

Ochrana proti prepätiu v objekte je trojstupňová. 1. stupeň ochrany a 2. stupeň bude v hlavných rozvádzačoch a v podružných rozvádzačoch, ktoré napájajú el. zariadenia vonku mimo objekt. Budú tu navrhnuté  zvodiče  bleskového prúdu a prepätia typu 1 a 2, triedy C a B. Vo všetkých podružných rozvádzačoch bude 2. stupeň ochrany so zvodičmi  prepätia typu 2, triedy C . 3. stupeň ochrany, zvodiča typu 3, triedy D budú v zásuvkách pre počítačovú techniku a techniku citlivú na prepätie.

- Ochrana proti preťaženiu a skratu

Bude riešená voľbou a nastavením vhodných nadprúdových ochrán a návrhom el. zariadení s dostatočnou skratovou odolnosťou.

- Požiadavky krytia el. prístrojov

Elektrozariadenia tohto projektu sa nachádzajú v prostrediach, definovaných Protokolom o určení vonkajších vplyvov. Jednotlivé vonkajšie vplyvy sú vyznačené na výkresoch elektroinštalácie, vrátane potrebného krytia.

- Výkonové bilancie

Celková bilancia odberov je nasledujúca:

— inštalovaný príkon:			Pi = 73,2 kW

— prepočítaný príkon:			Pp = 43,9 kW

— koeficient súčasnosti: 			=0,6

V objekte je uvažované s elektrickým kúrením.

- Odhadovaná ročná spotreba elektrickej energie (4 hodiny denne):

Ar= 64 MWh/rok pri ročnom pracovnom fonde 1460 hod.

Stupeň dôležitosti napájania el. energiou v zmysle STN 34 1610

3. stupeň – pre zariadenia resp. spotrebiče normálneho významu

1. stupeň – pre zariadenia resp. spotrebiče súvisiace s požiarnou bezpečnosťou (napr. núdzové osvetlenie, požiarne vetranie, el. dvere, ...). zabezpečené prostredníctvom autonómnych batérií – UPS.

- Kompenzácia účinníka

Kompenzácia účinníka vzhľadom na charakter spotrebičov nie je riešená.

- Skratové údaje

Pre nový hlavný rozvádzač objektu RE boli výpočtom určené nasledujúce skratové údaje:

Ik“ <9,8 kA

ip<18 kA

Vyhodnotenie: všetky použité inštalačné prvky v rozvádzačoch vyhovujú daným vypočítaným skratovým údajom.

- Meranie elektrickej energie

Objekt je na zdroj el. energie napojený z existujúceho rozvádzača RE, ktorý je napojený z novej skrinky SPP2, umiestnenej na existujúcom stĺpe vzdušného NN vedenia. V existujúcom rozvádzači RE sa mení elektromer a plombovateľný istič 80A/B/3. Viď výkres 2-schéma napájania.

- Zostatkové nebezpečenstvo

Pri dodržaní požiadaviek projektu, správnej aplikácii požiadaviek na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, pri pravidelnej revízii a údržbe nevzniká zostatkové nebezpečenstvo.

- Prevádzkové podmienky

Všetci pracovníci organizácie musia byť poučení o spôsobe poskytovania prvej pomoci pri úrazoch el. prúdom, vrátane poučenia o používaní záchranných pomôcok. Poučenie pracovníkov musí byť opakované, aspoň 1 krát ročne a musí byť o týchto poučeniach vedený záznam. Organizácia je povinná zabezpečiť všetky pomôcky pre poskytovanie prvej pomoci. Elektrické rozvody sú navrhnuté a musia sa udržovať v stave, ktorý zodpovedá platným Elektrotechnickým predpisom. Pracovníci určený k obsluhe a práci na el. zariadeniach musia mať tiež duševné a telesné predpoklady, aké vyžaduje zodpovednosť nimi prevádzaných úkonov. Pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie môžu obsluhovať jednoduché zariadenia do 1000V, pri ich obsluhe nemôžu prísť do styku s časťami pod napätím.  Pracovníci oboznámení môžu samostatne obsluhovať jednoduché el. zariadenia a nesmú pracovať na častiach el. zariadení pod napätím. O poučení osôb je nutné viesť pravidelné záznamy. Pracovníci, ktorí obsluhujú stroje a zariadenia, musia byť oboznámení s prevádzkovými predpismi zariadení a s ich funkciou. Tam, kde sú vypracované miestne, alebo iné bezpečnostné a pracovné predpisy alebo pokyny, musia byť na vhodnom mieste prístupné a pracovníci s nimi preukázateľne oboznámení. Pracovníci s kvalifikáciou /vyučený v el. tech. odbore alebo s ukončeným stredným, alebo vysokoškolským vzdelaním v el. tech. odbore/ môžu samostatne obsluhovať el. zariadenia, pracovať na el. zariadení bez napätia, v blízkosti častí pod napätím i na častiach s napätím /ďalej viď. STN 343100/. Znalosť predpisov  týchto pracovníkoch bude prípadne overená podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

- Preukázanie odbornej spôsobilosti v projekcii

Ing. Ľuboš Nekoranec je zapísaný do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov pod registračným číslom 4709*SP*I4 ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb a je oprávnený vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

- Technický popis – silnoprúdové rozvody

- Napojenie priestoru

Napojenie elektrickou energiou pre priestor zabezpečuje existujúci rozvádzač RE, kde sa mení výzbroj. Doplní sa nový elektromer a nový plombovateľný istič 80A/3/B. Z rozvádzača RE bude káblom CXKE-R-J 4x25 napojený hlavný rozvádzač objektu RS.

- Prípojka NN

Napájacím miestom pre riešený objekt je existujúci stĺp vzdušného vedenia NN v blízkosti pozemku investora. Na existujúci stĺp vzdušného vedenia NN sa osadí nová plastová poistková skriňa SPP2 (vrátane poistiek 100A). Z poistkovej skrine SPP2 bude napojený elektromerový rozvádzač riešeného objektu RE. Prepoj medzi SPP2 a RE sa zrealizuje káblom NAYY-J 4x50 mm2 vedený v zemi vo výkope v hĺbke 0,7m so zákrytom tehlou. Pod komunikáciou a pri križovaní kábla s inými sieťami je nutné uložiť kábel do chráničky. Presah chráničky je 1m na obe strany vjazdu a križovanej siete. Z elektromerového rozvádzača RE bude napojený rozvádzač objektu RS káblom CXKE-R-J 4x25 mm2 vedený na pozemku investora vo výkope v pieskovom káblovom lôžku so zákrytom fóliou. V objekte bude kábel vedený pod omietkou.

Pri súbehu kábla s inými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať nasledovné odstupové vzdialenosti :	- 5 cm - NN kábel

- 20 cm - VN kábel 22 a 35 kV

- 30 cm -oznamovacie káble

- 40 cm - vodovod. potrubia

Križovanie a súbeh káblom NN rozvodov  pre obytnú zónu s inými káblami a sieťami je nutné zrealizovať podľa požiadaviek STN 73 6005.

Pri súbehu podzemných káblov NN rozvodov s inými káblami a sieťami je nutné dodržať tieto najmenšie dovolené vzdialenosti:

Druh vedenia				Vzdialenosť (m)

Silové káble do 1 kV			0,05

Silové káble do 35 kV			0,20

Oznamovacie káble			0,30 (bez chráničky)

Plynovod do 0,005 MPa		0,40

Plynovod do 0,3 MPa			0,60

Vodovodné potrubie			0,40

Kanalizačné vedenie			0,50

Pri križovaní sa podzemných káblov NN rozvody s inými káblami a sieťami je nutné dodržať tieto najmenšie dovolené vzdialenosti:

Druh vedenia				Vzdialenosť (m)

Silové káble do 1 kV			0,05

Silové káble do 35 kV			0,20

Oznamovacie káble			0,30 (bez chráničky)

Plynovod do 0,005 MPa		0,10 (v chráničke)

Plynovod do 0,3 MPa			0,10 (v chráničke)

Vodovodné potrubie			0,40

Kanalizačné vedenie			0,30.

Rozvádzač RE obsahuje elektromer (dodávka elektrární) a trojpólový plombovateľný istič 80A/400V. Prívod a vývod je zdola. Priezor umiestnený na dverách skrine umožňuje odčítanie spotreby el. energie z verejného priestranstva. RE rozvádzač je potrebné uzemniť podľa STN 33 2000-4-41 čl. NB.2.1 a to tak, aby zemný odpor uzemnenia nebol väčší ako 10. Situáciu napájania vidieť z výkresu 1-Situácia napájania a schému vidieť z výkresu 2-Schéma napájania.

- Rozvádzače

Rozvádzač RS

Rozvádzač RS je hlavným rozvádzačom nového riešeného priestoru. Navrhovaný je kovový, montáž na stenu: šírka 575 x výška 1500 a hĺbka 213mm.

Prívodové pole je osadené ističom 100A/3/B. Ďalej sa v rozvádzači nachádzajú ističové vývody pre napojenie osvetlenia a vybraných zariední a ističové vývody chránené štvorpólový prúdový chránič 40A/400V - 30mA s nadprúdovou ochranou pre napojenie zásuvkových okruhov objektu.

Rozvádzač po otvorení dverí má všetky živé časti zakryté krytmi proti náhodnému dotyku, čím je zabezpečené krytie IP 20. Prívodné káble sú do rozvádzača NN privedené vrchom. Vývodové káble sú vedené taktiež vrchom. Schéma zapojenia rozvádzača je uvedená na výkrese 6 – Rozvádzač RS.

Ochrana proti prepätiu je realizovaná prepäťovou ochranou SPD typ 2. Ochrana typ 3 je realizovaná prepäťovou ochranou zapojenou do vybraného zásuvkového okruhu (rieši investor s realizátorom elektroinštalácie).

- Osvetlenie

Osvetlenie jednotlivých častí objektu je riešené v závislosti na účele danej miestnosti. Pre jednotlivé priestory bola v zmysle príslušnej normy stanovená požadovaná intenzita osvetlenia. Pre túto intenzitu bol vypočítaný pre zvolený typ svietidiel ich počet a rozmiestnenie. Hodnoty intenzity osvetlenia spoločných priestorov sú uvedené na príslušných výkresoch resp. v časti technickej správy.

Stanovenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ako aj ostatných svetelno-technických ukazovateľov bude v zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest

Intenzita osvetlenia v jednotlivých priestoroch sa uvažuje nasledovná :

- Chodby					100 lx

- Schodisko				150 lx

- WC					200 lx

Ovládanie osvetlenia je vypínačmi umiestnenými pri vstupných dverách do miestnosti.

Osvetlenie únikových ciest bude vybavené orientačným núdzovým osvetlením – t.j. svietidlami, ktoré majú vlastný autonómny elektrický zdroj (vyhotovené budú podľa STN EN 60598-2-22 a podľa čl. 18.5 STN 92 0201-3).  Núdzové osvetlenie bude navrhnuté tak, že bude osvetľovať únikové východy a označovať smer úniku.

Intenzita osvetlenia v osi únikovej cesty má byť 2 lx po dobu 1 hod.

Principiálne schémy zapojenia svetelných okruhov:

Oprava a údržba

Oprava a údržba svietidiel a navrhovaných zariadení ktoré nebudú prístupné z podlažia je navrhnutá z pojazdných ( s aretáciou ) rozoberateľných plošín.

- ÚK

Ako zdroj tepla budú slúžiť elektrické podlahové vykurovacie káble. Tento systém bude ovládaný cez termostaty, umiestnené na stenách v jednotlivých priestoroch. Uloženie vykurovacích káblov je nutné konzultovať s dodávateľom týchto káblov.

- El. zariadenia zdravotechniky

Ohrievače TÚV budú umiestnené podľa projektu ZTI pod umývadlami na WC a budú napojené z rozvádzača RS.

- Káblové rozvody

Použité káble pre inštaláciu sú celoplastové typu CXKE-R. Káble napájajúce rozvody a zariadenia v prevádzke počas požiaru sú typu NHXH FE180/E30 spĺňajúce nižšie uvedené požiadavky. Odstupová vzdialenosť rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu je min.100 mm.

Klasifikácia kabeláže jednotlivých elektrických rozvodov, ktoré musia ako stavebný výrobok mať preukázané vlastnosti v zmysle vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z.z.  bude špecifikovaná v zmysle STN 920203 triedami reakcie na oheň nasledovne :

- domáci rozhlas (ZO) : 					B2ca

- núdzové osvetlenie (ZO,BH) :					B2ca, a1, s1

- osvetlenie CHUC a zásahových ciest  (BH):			B2ca, a1, s1

- evakuačné a požiarne výťahy  (ZO) :				B2ca

- vetranie CHUC (ZO,BH) :					B2ca, a1, s1

- stabilné hasiace zariadenie  (ZO) :				B2ca

- elektrická požiarna signalizácia  (ZO) :				B2ca

- zariadenie na odvod tepla a splodín horenia (ZO,BH) :		B2ca, a1, s1

- zosilovacie čerpadlá požiarneho vodovodu  (ZO) :		B2ca

- kabeláž el. rozvodov s vnútorným zhromažďovacím priestorom :

- zhromažďovací priestor  (BH,ZO) :			B2ca, a1, s1

- priestory s pohybom návštevníkov  (BH) :			B2ca, a1, s1

Vysvetlivky:

ZO – odolný proti šíreniu plameňa,

BH – bezhalogénový s nízkou hustotou dymu pri horení,

PH – počas horenia funkčný v požadovanom čase.

Požiadavky na káble vedené cez požiarne úseky s priestorom:

1. Zdravotnícke zariadenia

1.1 jasle								B2ca, a1, s1, d1

1.2 lôžkové oddelenia nemocníc					B2ca, a1, s1, d1

1.3 jednotka intenzívnej starostlivosti anestéziologicko-

resuscitačné oddelenie, operačné oddelenie			B2ca, a1, s1, d1

2. Stavby sociálnych služieb podľa platného právneho predpisu (5)		B2ca, a1, s1, d1

3. Stavby s vnútornými zhromaždovacími priestormi

3.1 zhromaždovací priestor					B2ca, a1, s1, d1

3.2 ostatné priestory v ktorých sa pohybujú navštevníci		a1, s1

4. Stavby na bývanie (okrem rodinných domov), komunikačné priestory	B2ca, a1, s1, d1

5. Stavby na ubytovanie pre viac ako 20 osôb (hotely, ubytovne, kúpele,

internáty a pod)

5.1 izby s príslušenstvom						B2ca, a1, s1, d1

5.2 spoločné priestory (hala, recepcia, jedáleň, reštaurácia)		B2ca, a1, s1, d1

6. Chránené únikové cesty						B2ca, a1, s1, d1

Požiadavky na káble vedené na streche stavby:

- na ktorej je úniková cesta					B2ca, a1, s1, d1

- na ktorej je vonkajšia zásahová cesta				B2ca, a1, s1, d1

- nad zhromažďovacím priestorom					B2ca, a1, s1, d1

Káble sú dimenzované v zmysle platných noriem podľa nasledujúcich kritérií:

- dovolené zaťaženie káblov

- skratová odolnosť káblov

- úbytok napätia

- zabezpečenie vypnutia pri ochrane pred úrazom el. prúdom.

Káblové rozvody sú riešené v závislosti na type priestoru, v ktorom prechádzajú:

a) káble v bezhalogénovej  pevnej rúrke

b) na jednoduchých káblových úchytoch ( typový výrobok ) uchytených na strope v priestore podhľadu

c) káble v ochranných ohybných rúrkach v podlahe pod stropom v miestach, kde sa nachádza podhľad

d) káble v ochranných ohybných rúrkach v suchých priečkach

e) káble na káblových žľaboch v priestore výstavnej plochy v súbehu s ostatnými inštaláciami (VZT)

f) káble na káblovom rebríku  - stúpanie v hlavnej stúpačke

Pozdĺžne vedenie káblov 1. stupňa dodávky elektrickej energie a ostatných káblov musí byť priestorovo prípadne polohovo oddelené podľa čl. 20 STN 38 2156/Z1.

Protipožiarne opatrenia

Prestupy rozvodov požiarno - deliacimi konštrukciami požiarnych úsekov objektu musia byť utesnené podľa požiadaviek STN 92 0201-2. Tieto tesniace hmoty musia byť stupňa horľavosti max. B (v zmysle STN 73 0862), napr. upchávky HILTI, INTUMEX, betónové zálievky atď. s požiarnou odolnosťou rovnou požiarnej odolnosti požiarno - deliacej konštrukcie, ktorou prestupujú (maximálne však EI90 minút).

- Umiestnenie prístrojov

Výška osi osadenia el. Prístrojov od konečnej podlahy je nasledovná ( ak nie je uvedená pri prístroji ):

- 1,2 m –vypínač

- 0,3 m –zásuvky

- 1,25 m –zásuvky v sociálnych priestoroch, kuchynkách

- 0,5 m – zásuvky pod kuchynskou linkou (umývačka riadu)

- 1,2 m - zásuvky a vypínače v technických priestoroch

- 2,1 m – horná hrana nástenných rozvádzačov

- 2,05 m – nástenné svietidlá v interiéroch

Viac-rámiky na silnoprúdové a slaboprúdové zásuvky umiestňovať vodorovne. Pokiaľ je možné spojiť všetky do jedného viac-rámiku, ak nie, spojiť silové zásuvky a vedľa použiť ďalší viac-rámik pre slaboprúdové zásuvky.

Typy svietidiel, vypínačov a zásuviek sú uvedené v legende prípadne v súpise materiálu.

Použité svietidlá a prístroje inštalované v nábytku a v drevenom obklade musia byť uspôsobené na montáž na HORĽAVÝ PODKLAD, použiť s ohľadom na podklad priechodky, materiál zabezpečujúci utesnenie jednotlivých požiarnych úsekov (hmota Hilti). Ako podklad a dištanciu od stien použiť Cetris dosky, príp. iný nehorľavý nekovový  izolačný materiál podľa STN 33 2312.

- Hlavné pospájanie

Pre objekt bude riešená hlavná uzemňovacia prípojnica EP (HUP), umiestnená v rozvádzači RS (prípadne v jeho blízkosti). Na túto svorkovnicu sa vodičmi CH-R s prierezom v zmysle STN 33 2000-5-54 a typizovanými svorkami vodivo pripoja:

- neživé vodivé časti rozvádzača

- vodivé kovové konštrukcie káblových rozvodov

- vodivé kovové konštrukcie nosnej časti budovy

- hlavné potrubia (VZT, voda, plyn)

- kondenzačné jednotky na streche

- konštrukcie výťahov

- neživé časti kotolne a ostatných technických miestností

- všetky rozvádzače

- RACK (miestnosť vyhradená pre slaboprúd)

- Fasádne panely a okenné rámy – preveriť na stavbe vodivosť týchto kovových konštrukcií a vhodným spôsobom pripojiť na prípojnicu EP (psíkom FeZn 30x4mm, príp. CH-R).

Hlavná uzemňovacia prípojnica EP sa cez skúšobnú svorku pripojí na vonkajšie uzemnenie objektu pásikom FeZn 30/4 mm. Doplnkové pospájanie je navrhnuté v priestore kúpeľní vodičom CH-R 4.

V zmysle STN 33 2000-5-54:03/2008 článku 544.1.1, vodiče na ochranné pospájanie (v zmysle článku 411.3.1.2 z STN 33 2000-4-41:10/2007) určené na pripojenie na hlavnú uzemňovaciu prípojnicu (HUP) podľa článku 542.4, nesmú mať menší prierez ako :

- 6mm2 meď, alebo

- 16mm2 hliník, alebo

- 50mm2 oceľ.

- Bezpečnostné opatrenia

Na rozvodných zariadeniach sú umiestnené bezpečnostné a výstražné tabuľky v zmysle príslušných STN.  Správanie rozvodu el. energie pri požiari:

V prípade požiaru nariadi veliteľ zásahu vypnutie hlavného prívodu napájania (total stop – služi hlavný istič v elektromerovom rozvádzači), pri ktorom sa odpojí celý objekt od elektrickej energie a tým aj riešená časť.

- Ochrana pred bleskom

Objekt je chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením vypracovaným podľa STN 34 1398. Navrhnutý je aktívny bleskozvod IONIFLASH Mach 30, nadstavná tyč 3m, umiestnený na streche. Polomer ochrany zachytávača IONIFLASH Mach 30 udávaný výrobcom v zmysle výpočtu podľa STN 34 1398 čl. 2.2.3.2 pre triedu I je v prípade použitia nadstavnej tyče 3m je h=3m (h - výška hrotu aktívneho bleskozvodu od horizontálnej roviny prechádzajúcej najvyšším bodom chráneného prvku) a polomer ochrany v stupni I podľa tabuľky R=33m.

Východisková prehliadka

- veľkosť budovy - 	Výška d (m): 16

Dĺžka (m): 24

Šírka (m): 15

- zemepisné umiestnenie – budova sa nachádza medzi rovnakými objektmi

- v budove sa budú nachádzať ľudia so zníženou pohyblivosťou

- miera možnej paniky - vysoká

- problémy prístupu a úniku – nie je

- nepretržitosť prevádzky – nepretržitá prevádzka

- obsah budovy – predmety vysokého významu

- tvar a spád strechy, typy konštrukcie, vyčnievajúce časti – oceľová strecha mierne spádovaná so svetlíkmi;

- kovové časti strechy, rímsy, odkvapy a veľké vonkajšie kovové predmety – oceľové časti strešnej konštrukcie;

- exponované miesta budovy – strešná konštrukcia;

- vplyvy prostredia – bez nebezpečného prostredia.

(všetky potrebné parametre boli zadané do IEC Risk Assessment Calculator)

| IONIFLASH PROTECTION RADII IN METERS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEVEL II (R = 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | t | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 |  | 20 |  | 45 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IONIFLASH MACH 30 | 30 | 22 | 33 | 44 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h: height of the air terminal over the object to be protected |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bleskozvod je uzemnený dvoma zvodmi z drôtu Cu Ø 8 mm na samostatné uzemnenie. Presný počet zvodov je viditeľný z priloženého výkresu. Bezpečnostná vzdialenosť s v zmysle STN EN 62305-3, čl.6.3 je nasledovná pre 2 zvody: s=ki x (kc/km) x l = 0,08x(0,5/0,5)x25=2m. Dostatočná vzdialenosť sa nemusí dodržať pri stavbách s kovovým alebo elektricky vzájomne pripojeným oceľovým armovaním.

Samostatné uzemnenie bude tvorené tromi zemniacimi tyčami o celkovej dĺžke min.6m. Zemniace tyče budú v zemi spojené pásikom FeZn 30x4. Usporiadanie umiestnenia zemniacích tyčí môže byť v priamke resp. do trojuholníka a navzájom od seba vzdialené minimálne ako je hĺbka uloženia v zmysle STN 341391 čl.4.2. Merný odpor pôdy uvažovaný pri výpočte zemného odporu zemniča je 100 Ohm. Maximálny odpor zemniča má byť 10 Ohm (preveriť meraním.

Spojovacie miesta (skúšobné svorky) sa musia dať skontrolovať a musia byť chránené proti korózii. Protikorózna ochrana nesmie ovplyvňovať vodivosť. Zemný odpor nemá byť väčší ako 10. Uzemnenie je potrebné pri realizácií preveriť. Ak zemnič nespĺňa požadovanú hodnotu zemného odporu, je potrebné uskutočniť potrebné úpravy na dosiahnutie požadovaného stavu a to napr. doplňujúcimi zemniacimi tyčami.

Výpočet uzemnenia uzemňovacej sústavy zhotovených uzemňovačov (vonkajšia uzemňovacia sústava) pre aktívny bleskozvod podľa STN 2000-5-54 čl. ZA.3.2: R=2x(/L)=2x(100/24m) vyšiel 8,33Ω (L - je dĺžka uzemňovača aktívneho bleskozvodu vrátane zemniacich tyčí). Celkový zemný odpor novej uzemňovacej sústavy nemá byť väčší ako 10Ω. Uzemňovacia sieť rieši uzemnenie aktívneho bleskozvodu.

Obr.: Príklad usporiadania zvislých uzemňovačov.

Východisková revízia

Účelom revízie je presvedčiť sa že:

- zberač aktívneho bleskozvodu je min. 2m nad chráneným priestorom;

- materiály a rozmery použitých zvodov sú správne dimenzované;

- zvody sú vedené a pospájané tak, ako sa to vyžaduje podľa tejto normy;

- všetky súčasti zariadenia sú pevne zaistené;

- rešpektovala sa bezpečná vzdialenosť a/alebo sa urobilo pospájanie;

- hodnoty odporu uzemnenia sú vyhovujúce;

- uzemňovače sú navzájom pospájané.

Pravidelné revízie:

Podľa STN 34 1398, Z3, čl. 7.2 sú pravidelné revízie dané úrovňou ochrany. Odporúčajú sa tieto intervaly kontroly:

Úroveň ochrany		Normálny interval		Skrátený interval

I a II				2 roky				1 rok

III a IV				3 roky				2 roky

Vnútorný systém ochrany pred bleskom

Ekvipotenciálne pospájanie sa dosiahne ak budú do LPS zapojené kovové časti stavby, inštalácií a prepäťovými ochrannými zariadeniami. Uvedené je zabezpečené napríklad nasledovným spôsobom:

- armovacie drôty v základovej doske a doskách nad jednotlivými podlažiami sú vodivo prepojené tak, aby vytvorili vodivú mrežovú sieť. Táto sieť je vodivo prepojená s náhodnými zvodmi v betónových stĺpoch stavby tvorí ekvipotencionálne pospájanie stavby

- v požadovaných priestoroch sú vyvedené prívody k prípojniciam na vyrovnanie potenciálov napojených na ekvipotencionálne pospájanie stavby

- na ekvipotencionálne prípojnice sú pripojené vodivé časti elektrických zariadení a inžinierskych sieti pomocou vodičov CY

- prepäťové ochranné zariadenia SPD príslušnej triedy sú umiestnené v hlavných a podružných rozvádzačoch a v blízkosti zásuviek napájajúcich elektronické zariadenia.

- Bezpečnostné upozornenia

Montáž elektrických zariadení môže vykonať len firma s platným oprávnením v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.  Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach - podľa STN 34 3100. Po ukončení prác musí byť zariadenie podrobené východzej odbornej prehliadke a skúške v zmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500. Prevádzkovanie elektrických zariadení obsiahnutých v tomto projekte, ich obsluhu, opravy a údržbu môžu vykonávať len osoby s príslušnou kvalifikáciou v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.   a podľa STN 34 3100. Zodpovednosť za preverenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov pracujúcich na elektrických zariadeniach má prevádzkovateľ týchto zariadení.

Podľa vyhl. 508/2009 Z.z. § 4, prílohy č. 1, III. časť - rozdelenie zariadení a ich zaradenie do skupín podľa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny B.

- POŽIADAVKY Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Z hľadiska nakladania s odpadmi vznikajúcimi počas realizácie stavebných prác je potrebné riadiť sa ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona – zákon č. 409/2006 Z.z.), vyhláškou č. 208/2005 o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom, vyhláškou č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhláškou č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

V zmysle zákona o odpadoch:

- každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

- pre nakladanie s odpadmi a držiteľ odpadu je povinný odpady zaraďovať podľa Katalógu odpadov (§68 ods. 3 písm. e)).

- Obec upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

Pri stavebných prácach je zároveň potrené rešpektovať požiadavky vyplývajúce:

zo zákona č. 364/2002 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov

zo zákona č. 666/2004 Z.z. o štátnej správe o vodnom hospodárstve

zo zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe pre životné prostredie

zo zákona č. 296/2005 Z.z. o prípustných znečisteniach vôd

Čistota verejných priestranstiev bude zabezpečovaná dodávateľom v zmysle vyhl. č. 135/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

Pri stavebných prácach môžu vzniknúť nasledovné odpady:

Odpady vzniknuté pri stavebných prácach je nutné po roztriedení sústreďovať v pristavených kontajneroch, príp. dočasne uložiť na vyhradené miesto na stavenisku.

O vznikajúcich odpadoch je potrebné viesť evidenciu vrátane spôsobu nakladania s nimi (odvoz, zhodnotenie, zneškodnenie), ktorá bude predložená pri kolaudácii stavby. Odpady vhodné na zhodnotenie budú odovzdané do zariadení na to určených a odpady, ktoré nebude možné zhodnocovať, budú zneškodnené skládkovaním. Stavebník doloží zmluvu s prevádzkovateľom riadenej skládky tuhého nekontaminovaného odpadu. Nebezpečné odpady (ďalej len „NO“) budú odovzdané zariadeniu, ktoré má povolenie na nakladanie s NO, príp. priamo spracovateľovi, ktorému ministerstvo udelilo autorizáciu na výkon činnosti spracovania odpadu.

Oddelený zber elektroodpadu sa musí uskutočňovať v členení podľa vyhlášky č. 208/2005 Z.z. so zvláštnym prihliadnutím na kategóriu č. 5.1 – 5.6 (svetelné zdroje s obsahom ortuti).

V náväznosti na §40c zákona o odpadoch ods. 2 je držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií povinný ich triediť podľa druhov *§19 ods. 1 písm. b) a c)+, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.

- Zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce a technologických zariadení.

  - Rozvádzače sú umiestnené v základnom prostredí. Pred rozvádzačmi musí byť voľný priestor min. 1200 mm. Krytie rozvádzačov je IP40, pri otvorených dverách IP00 / IP20 . Dvere rozvádzačov, kryty a veka elektrických zariadení, umožňujúce prístup ku živým alebo pohybujúcim sa častiam, musia byť dostatočne pevné a upevnené tak, aby bolo možné otvoriť ich len pomocou nástroja alebo kľúča, pokiaľ nie je možné zamedziť iným spôsobom prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb.

  - Ochrana pred úrazom el. prúdom za normálnej prevádzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6 krytmi, izolovaním živých častí a pre vybrané priestory a zariadenia doplnková ochrana prúdovými chráničmi. Doplnková ochrana prúdovými chráničmi bude na zásuvkové okruhy a pevné vývody v kuchyni, kúpeľni a zásuvkové okruhy pre vonkajšie priestory. Všetky zariadenia a prístroje musia byť v krytí minimálne IP20 pre základné prostredie , min. IP43 pre vlhké prostredie a pre prístroje do vonkajšieho prostredia a min. IP21 pre svietidlá do vonkajšieho prostredia.

  - Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bude v zmysle STN samočinným odpojením od napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním. Doplnkové pospájanie bude urobené v strojovniach a kuchyniach. Dimenzia ochranného vodiča bude primeraná prierezu napájacích káblov v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6. V kúpeľniach bude urobené vodičom Cy 4mm2 s pripojením na ochranný vodič el. obvodu /prednostne na ochranný kolík zásuvky, prípadne v inštalačnej krabici/. V kúpeľni musí byť pri zásuvke bezpečnostná tabuľka Zákaz používania elektrických spotrebičov vo vani.

  - Prácu na elektrických zariadeniach môžu prevádzať len osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., § 21 elektrotechnik alebo § 22 samostatný ektrotechnik. Obsluhovať dané elektrické zariadenia môže poučený pracovník podľa § 20 tej istej vyhlášky.

  - Pri prácach na elektrických zariadeniach nn pod napätím sa musia používať vhodné pracovné a ochranné prostriedky (napr. izolované náradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolačný gumový koberec pre elektrotechniku a pod.). Druh a množstvo ochranných prostriedkov určuje STN 38 1981.

  - Elektrozariadenia musia byť pod pravidelným dohľadom v časovom cykle podľa platných STN. Je potrebné kontrolovať krytie elektroinštalácie, spotrebičov, prístrojov, zisťovať povrchovú teplotu zariadení a vedenia, aby táto bola v predpísaných medziach. Pohyblivé prívody treba kontrolovať, či nie sú poškodené a či je dodržaná tesnosť pri ich zaústení.

  - Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť elektrického zariadenia v danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú hospodárnosť elektrického zariadenia. Treba prevádzať doťahovanie spojov, aby sa zabránilo ich uvoľňovaniu. Elektrické zariadenie sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá elektrotechnickým normám.

  - Odstránenie porúch menšieho rozsahu sa zabezpečí vlastnou údržbou v termínoch uvedených v revíznej správe. Odstránenie porúch väčšieho rozsahu sa zabezpečí dodávateľským spôsobom u organizácie oprávnenej prevádzať tieto práce.

  - Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného prevedenia , čo je potrebné pre prevádzku, údržbu a revíziu elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia.

  - Údržbári elektrozariadení musia byť podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z. podrobení skúške o odbornej spôsobilosti pre prevádzanie a riadenie montáže a údržby elektrických zariadení.

  - Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia daného objektu musia byť preukázateľne oboznámení s príslušnou prevádzkou. Musia preukázať znalosti :

- z prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najmä jeho zapínania, chodu a vypínania, o čom musí byť prevedený zápis

- o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať, keď nastane únik nebezpečnej látky, pri havárii a pod.

- o protipožiarnych opatreniach

- o opatreniach pri úrazoch, o prvej pomoci a pod.

o spôsobe a postupe pri hlásení porúch na zverenom zariadení.

  - Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky musí byť na ňom vykonaná východisková odborná prehliadka a odborná skúška vyhradeného elektrického zariadenia. podľa STN 331500, STN 33 2000-6 a vydaná správa, ktorá bude priložená k tomuto projektu. V prípade zaradenia objektu do kategórie A, je potrebné vykonať prvú úradnú skúšku.

  - Osoby obsluhujúce elektrické zariadenia a všetci zamestnanci musia byť poučení o nebezpečenstvách, ktoré hrozia pri manipulácii s týmito zariadeniami i napriek tomu, že tieto sú zhotovené v zmysle platných predpisov.

  - Prehliadky a skúšky elektrických zariadení počas prevádzky:

| Lehoty odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení všeobecne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lehoty podľa druhu prostredia | Roky | Lehoty podľa druhu priestoru so zvýš. rizikom ohrozenia osôb | Roky |
| Základné | 5 | Priestory určené na zhromažďovanie osôb viac ako 250 osôb | 2 |
| Normálne | 5 | Murované, obytné a kancelárske budovy (okrem bytov) | 5 |
| Studené | 3 | Rekreačné strediská, školy, materské školy, jasle, hotely a iné ubyt. zar. | 3 |
| Horúce | 3 | Objekty alebo ich časti zo stavebných látok C2, C3 (okrem bytov) | 2 |
| Vlhké | 3 | Pojazdné a prevozné prostriedky | 1 |
| Mokré | 1 | Dočasné zariadenia staveniska | 0,5 |
| Prašné s nehorľavým prachom | 3 |  |  |
| S biologickými škodcami | 3 | Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosf. a stat. elektriny |  |
| Pasívne s nebezpečenstvom požiaru | 2 | Lehoty podľa druhu objektu | Roky |
| Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu | 2 | Objekty, priestory s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru | 2 |
| Vonkajšie | 4 | Objekty zo stavebných látok so stupňom horľavosti C1, C2, C3 | 2 |
| Pod prístreškom | 4 | Ostatné objekty | 5 |

- Záver

Projektová  dokumentácia  bola  vypracovaná  podľa  platných  noriem  STN  a  preto  aj  montážne  práce  je  nutné  previesť  v  súlade  s  týmito  normami  ako  aj  montážnymi  pokynmi.

Všetky práce musia byť vyhotovené podľa platných noriem STN v čase realizácie.

Dodávateľ je povinný do jedného paré PD zakresliť skutočné zrealizovanie predmetnej elektroinštalácie.

Pred začatím prác investor zabezpečí vytýčenie exist. sieti . Prípadné zmeny budú akceptované v projekte skutočného prevedenia stavby.