C) PROTOKOL O URČENÍ

VONKAJŠÍCH VPLYVOV

- Č: T-2014034

- Akcia:	STAVEBNÉ ÚPRAVY SYNAGÓGA BREZNO

- Profesia:	ELEKTROINŠTALÁCIA

- Miesto stavby:	ŠTÚROVÁ 11, BREZNO, okres Brezno,

- Parcela č. 1010/3

Investor:	MESTO BREZNO

Zodpovedný proj.: 	Ing. Nekoranec Ľuboš

Vypracoval: 	michal vandák

Stupeň:	jednostupňový PROJEKT

Dátum:	03/2014

Protokol o určení vonkajších vplyvov, vypracovaný odbornou komisiou firmy ProNES s. r.o.,

- podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a STN 332000-5-51 - Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Spoločné pravidlá.

Vypracoval:		ProNES s.r.o.

Nám. Sv. Františka 8A

841 04 Bratislava

Zloženie komisie:

Meno					funkcia

Predseda:		Ing., Mgr.Art. P. ŽIVNER		hl. inž. proj.

Členovia:		Ing. Ľ. Nekoranec			projektant elektro

Ing. R. Švec				projektant elektro

Ing. P. Kysel				projenktant PO

M.Vandák				projektant elektro

Názov objektu:	STAVEBNÉ ÚPRAVY SYNAGÓGA BREZNO

Podklady použité na vypracovanie protokolu: Pre vypracovanie protokolu boli použité vyhláška 508/2009 Z.z. a norma STN 33 2000-5-51, Projekt stavby, Technologické zariadenia v riešených priestoroch.

Rozhodnutie: 	Prostredie v riešenom objekte je stanovené podľa STN 332000-5-51 a je uvedené v prílohe k protokolu (Skupina priestorov: 332, 323, 322, 333, 324, 325, 331, 342, 411, 412, 321, 311).

Tento protokol obsahuje 1 prílohu.

Zdôvodnenie: 	Prostredia určené komisiou zohľadňujú predpokladané druhy prevádzky v jednotlivých priestoroch. Po uvedení do prevádzky je nutné prehodnotiť určené prostredia a vyhotoviť písomný záznam o ich potvrdení, prípadne o ich úprave.

V Bratislave, dňa 27.03.2014

podpis predsedu komisie

Prílohy:  č. 1  Tabuľka vonkajších vplyvov

| Tabuľka vonkajších vplyvov |  |  |  |  | Vonkajšie priestory | Pod prístreškom | Vnútorné priestory (s regulovanou teplotou) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov alebo označenie |  |  |  |  |  |  |  |
| priestoru |  |  |  |  |  |  |  |
| Označenie skupiny priestorov |  |  |  |  | 411( VI) | 412 (V) | 311 (III) |
| v zátvorke je označenie skupiny v zmysle STN 33 2000-5-51 čl. NZA.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostredie | Vplyv | Kód | Trieda | Charakt.: |  |  |  |
|  | Teplota okolia | AA1 |  | -60 +5oC |  |  |  |
|  |  | AA2 |  | -40 +5oC |  |  |  |
|  |  | AA3 |  | -25 +5oC |  |  |  |
|  |  | AA4 |  | -5 +40oC |  |  |  |
|  |  | AA5 |  | +5 +40oC |  |  | X |
|  |  | AA6 |  | +5 +60oC |  |  |  |
|  |  | AA7 |  | -25 +55oC | X | X |  |
|  |  | AA8 |  | -50 +40oC |  |  |  |
|  | Atmosf. podmienky okolia | AB3 |  | R.v 10-100%,A.v.0,5-7 |  |  |  |
|  |  | AB4 |  | R.v 5-95%,A.v.1-29g/m3 |  |  |  |
|  |  | AB5 |  | R.v 5-85%,A.v.1-25g/m3 |  |  | X |
|  |  | AB6 |  | R.v 10-100%,A.v.1-35 |  |  |  |
|  |  | AB7 |  | R.v 10-100%,A.v.0,5-29 | X | X |  |
|  |  | AB8 |  | R.v 15-100%,A.v.0,04-36 |  |  |  |
|  | Nadmorská výška | AC1 | < 2000 m |  | X | X | X |
|  |  | AC2 | > 2000 m |  |  |  |  |
|  | Výskyt vody | AD1 | Zanedbateľný |  |  |  | X |
|  |  | AD2 | Voľne pad. kvap. |  | X | X |  |
|  |  | AD3 | Rozprašovanie | do 60o |  |  |  |
|  |  | AD4 | Striekanie | IP X4 |  |  |  |
|  |  | AD5 | Prúd vody | IP X5 |  |  |  |
|  |  | AD6 | Vlny | IP X6 |  |  |  |
|  |  | AD7 | Zaplavenie | IP X7 |  |  |  |
|  |  | AD8 | Ponorenie | IP X8 |  |  |  |
|  | Výskyt cudzích a pevných telies | AE1 | Zanedbateľný |  |  | X | X |
|  |  | AE2 | Malé predm. | > 2,5 mm |  |  |  |
|  |  | AE3 | Veľ.malé predm. | > 1 mm |  |  |  |
|  |  | AE4 | Ľah.prašnosť | 10-35mg/m2/d | X |  |  |
|  |  | AE5 | Mier.prašnosť | 35-350mg/m2/d |  |  |  |
|  |  | AE6 | Silná prašnosť | >350mg/m2/d |  |  |  |
|  | Výskyt korózivných alebo zneč. látok | AF1 | Zanedbateľná |  |  | X | X |
|  |  | AF2 | Atmosferický |  | X |  |  |
|  |  | AF3 | Občasný |  |  |  |  |
|  |  | AF4 | Trvalý |  |  |  |  |
|  | Mechanické namáhanie | AG1 | Mierny |  | X | X | X |
|  |  | AG2 | Stredný | Priemysel |  |  |  |
|  |  | AG3 | Silné | Zosilnená ochrana |  |  |  |
|  | Vibrácie | AH1 | Mierne |  | X | X | X |
|  |  | AH2 | Stredné | Priemysel |  |  |  |
|  |  | AH3 | Silné | Silné namáhanie |  |  |  |
|  | Rastliny a plesne | AK1 | Bez nebezpečenstva |  | X | X | X |
|  |  | AK2 | Nebezpečný |  |  |  |  |
|  | Živočíchy | AL1 | Bez nebezpečenstva |  | X | X | X |
|  | Elektromag., elektrostatické vplyvy | AM-1-1 | Kontrolovaná úroveň |  |  |  |  |
|  |  | AM-1-2 | Normálna úroveň |  | X | X | X |
|  |  | AM-1-3 | Vysoká úroveň |  |  |  |  |
|  | Signálne napätia | AM-2-1 | Kontrolovaná úroveň | napr. blokovacie obvody |  |  |  |
|  |  | AM-2-2 | Stredná úroveň | žiadne doplňujúce pož. | X | X | X |
|  |  | AM-2-3 | Vysoká úroveň | primerané opatrenia |  |  |  |
|  | Zmeny amplitúdy napätia | AM-3-1 | Kontrolovaná úroveň | pomocou UPS |  |  |  |
|  |  | AM-3-2 | Normálna úroveň |  | X | X | X |
|  | Nesymetria nap. | AM-4 |  |  | X | X | X |
|  | Zmeny sieťovej frekvencie | AM-5 | ±1Hz |  | X | X | X |
|  | Zmeny sieťovej frekvencie | AM-6 |  |  |  |  |  |
|  | Jednosmerné prúdy | AM-7 |  |  |  |  |  |
|  | Vyžarované mag.polia | AM-8-1 | Stredná úroveň | normálne | X | X | X |
|  |  | AM-8-2 | Vysoká úroveň | tienenie, oddelenie |  |  |  |
|  | Signálne napätia | AM-9-1 | Zanedb. úroveň | normálne | X | X | X |
|  |  | AM-9-2 | Stredná úroveň |  |  |  |  |
|  |  | AM-9-3 | Vysoká úroveň |  |  |  |  |
|  |  | AM-9-4 | Veľmivysoká úroveň |  |  |  |  |
|  | Prechodné javy-nanosekundová oblasť | AM-22-1 | Zanedb. úroveň | potrebné opatrenia |  |  |  |
|  |  | AM-22-2 | Stredná úroveň | potrebné opatrenia |  |  |  |
|  |  | AM-22-3 | Vysoká úroveň | normálne | X | X | X |
|  |  | AM-22-4 | Veľmivysoká úroveň | zar.s veľkou odolnosťou |  |  |  |
|  | Prechodné javy-mikrosekundová oblasť | AM-23-1 | Zanedb. úroveň |  |  |  |  |
|  |  | AM-23-2 | Stredná úroveň |  | X | X | X |
|  |  | AM-23-3 | Vysoká úroveň |  |  |  |  |
|  | Oscilačné prechodné javy | AM-24-1 | Stredná úroveň |  | X | X | X |
|  |  | AM-24-2 | Vysoká úroveň |  |  |  |  |
|  | Vysokofrekvenčné javy | AM-25-1 | Zanedb. úroveň |  |  |  |  |
|  |  | AM-25-2 | Stredná úroveň |  | X | X | X |
|  |  | AM-25-3 | Vysoká úroveň |  |  |  |  |
|  | Elektrostatické výboje | AM-31-1 | Nízka úroveň | normálne | X | X | X |
|  |  | AM-31-2 | Stredná úroveň |  |  |  |  |
|  |  | AM-31-3 | Vysoká úroveň |  |  |  |  |
|  |  | AM-31-4 | Veľmivysoká úroveň |  |  |  |  |
|  | Slnečné žiarenie | AN1 | Slabé | <500W/m2 |  |  | X |
|  |  | AN2 | Stredné | <700W/m2 |  | X |  |
|  |  | AN3 | Vysoké | <1120W/m2 | X |  |  |
|  | Seizmické účinky | AP1 | Zanedbateľné | <30Gal | X | X | X |
|  |  | AP2 | Nízke | <300Gal |  |  |  |
|  | Búrková činnosť | AQ1 |  | <25dní/r | X | X | X |
|  |  | AQ2 |  | >25dní/r |  |  |  |
|  |  | AQ3 | Priame ohrozenie |  |  |  |  |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 | Pomalý | <1m/s | X | X | X |
|  | Vietor | AS1 | Malý | <20m/s | X | X |  |
|  |  | AS2 | Stredný | <30m/s |  |  |  |
|  | Snehová pokrývka | AT1 | Zanedbateľná | výskyt nie je významný |  | X | X |
|  |  | AT2 | Mierna | <40cm sneh pokrývky | X |  |  |
|  |  | AT3 | Významná | >40cm sneh pokrývky |  |  |  |
|  | Námraza | AU1 | Bez námrazy |  |  | X | X |
|  |  | AU2 | Ľahká | do 1kg/m | X |  |  |
|  |  | AU3 | Ťažká | do 2kg/m |  |  |  |
| Využitie | Schopnosť osôb | BA1 | Laici |  | X | X | X |
|  |  | BA4 | Poučené osoby |  |  |  |  |
|  | El.odpor ľudského tela | BB1 | Veľký odpor |  |  | X |  |
|  |  | BB2 | Normálny odpor |  | X |  | X |
|  | Dotyk so zemou | BC2 | Zriedkavý |  | X | X | X |
|  |  | BC3 | Častý |  |  |  |  |
|  | Evakuácia | BD1 | Normálna |  | X | X | X |
|  | Povaha sprac.+skl.látok | BE1 | Bez nebezp. |  | X | X | X |
|  |  | BE2 | Nebezp.požiaru | N1-horľavých látok |  |  |  |
|  |  | BE2 | Nebezp.požiaru | N2-horľavých prachov |  |  |  |
|  |  | BE2 | Nebezp.požiaru | N3-horľavých kvapalín |  |  |  |
|  |  | BE3 | Nebezp.výbuchu | N2-horľavý plyn a kvap. |  |  |  |
| Konštrukcie budov | Vplyv | Kód | Trieda | Charakt;. |  |  |  |
|  | Konštrukč.materiály | CA1 | Nehorľavé |  | X | X | X |
|  |  | CA2 | Horľavé | Drevené |  |  |  |
|  | Konštrukcia budovy | CB1 | Zanedb.nebezpeč. |  | X | X | X |
|  |  | CB2 | Šírenie ohňa | Komín.efekt |  |  |  |
|  |  | CB3 | Posun | Sadanie pôdy |  |  |  |
|  |  | CB4 | Poddajná nestabilná | Pohyblivé, nafukovacie |  |  |  |